## Blad1
|  |  | Datum | Sign. | Framlopp | Retur | Rumstemp | Delta t | F kof
|  |  | 20051004 | gp | 75 | 65 | 20 | 49.8 | 1.01
|  |  | Nya omräkn. värde enl. EN442 | [5 empty] | 0.99
|  |  |  | MP | MPC | MP2 | PKP(21) | MP2C2 | MP4 | MP4C | MP3C | MP3
|  |  | Kt | 6.3288 | 9.4087 | 7.9622 | 10.3864 | 14.2872 | 9.3 | 13.05 | 10.471 | 9.627
|  |  | b | 0.78119 | 0.84594 | 0.64493 | 0.81053 | 0.78018 | 0.65 | 0.68 | 0.6144 | 0.75
|  |  | c0 | 1.2562 | 1.2449 | 1.2652 | 1.316 | 1.2709 | 1.335 | 1.2635 | 1.2947 | 1.299
|  |  | c1 | 0.03145 | 0.043147 | 0.070956 | 0 | 0.062657 | 0.09 | 0.098529 | 0.12259 | 0.1
|  |  | längdefak | 0.0064637 | 0 | 0.011465 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.006 | 0.0002
Ända värdena i de tre gula rutona nedan
(specialanpassad radiator se längre ned)
|  | Framlopp | 75 | grader C | Värmeavgivning enl. EN442 Watt |  |  | *) effekt enl ISO
|  | Retur | 65 | grader C | Omräkningsfaktor f |  | 0.99
|  | Rum | 20 | grader C | Delta t |  | 49.8
| Höjd | Längd | Panelradiator TYP
| mm | mm | MP | MPC | MP2 | MP2C | MP3 * | MP3C | MP4 * | MP4C *
200 | 200 | 200 | 50 | 65 | 83 | 97 | 100 | 139.3875 | 128 | 145
200 |  | 300 | 75 | 97 | 124 | 145 | 150 | 208.565 | 191 | 216
200 |  | 400 | 99 | 130 | 164 | 194 | 200 | 276.71 | 255 | 288
200 |  | 500 | 124 | 162 | 204 | 242 | 250 | 344.855 | 319 | 360
200 |  | 600 | 148 | 195 | 244 | 291 | 300 | 413 | 383 | 433
200 |  | 700 | 172 | 227 | 283 | 339 | 350 | 480.1125 | 446 | 504
200 |  | 800 | 196 | 260 | 321 | 388 | 400 | 547.225 | 510 | 576
200 |  | 900 | 219 | 292 | 359 | 436 | 450 | 613.305 | 574 | 649
200 |  | 1000 | 243 | 325 | 397 | 484 | 500 | 679.385 | 638 | 721
200 |  | 1100 | 267 | 357 | 434 | 533 | 550 | 745.465 | 701 | 792
200 |  | 1200 | 290 | 390 | 471 | 581 | 600 | 810.5125 | 765 | 864
200 |  | 1300 | 313 | 422 | 507 | 630 | 650 | 875.56 | 829 | 937
200 |  | 1400 | 336 | 455 | 543 | 678 | 700 | 939.575 | 893 | 1009
200 |  | 1500 | 359 | 487 | 578 | 727 | 750 | 1003.59 | 956 | 1080
200 |  | 1600 | 381 | 520 | 613 | 775 | 800 | 1067.605 | 1020 | 1153
200 |  | 1700 | 404 | 552 | 648 | 824 | 850 | 1130.5875 | 1084 | 1225
200 |  | 1800 | 426 | 585 | 682 | 872 | 900 | 1193.57 | 1148 | 1297
200 |  | 1900 | 449 | 617 | 716 | 920 | 950 | 1256.5525 | 1211 | 1368
200 |  | 2000 | 471 | 649 | 749 | 969 | 1000 | 1318.5025 | 1275 | 1441
200 |  | 2100 | 493 | 682 | 782 | 1017 | 1049 | 1380.4525 | 1337 | 1511
200 |  | 2200 | 514 | 714 | 815 | 1066 | 1099 | 1441.37 | 1401 | 1583
200 |  | 2300 | 536 | 747 | 847 | 1114 | 1149 | 1502.2875 | 1465 | 1655
200 |  | 2400 | 558 | 779 | 879 | 1163 | 1199 | 1563.205 | 1529 | 1728
200 |  | 2500 | 579 | 812 | 910 | 1211 | 1249 | 1624.1225 | 1592 | 1799
200 |  | 2600 | 600 | 844 | 941 | 1259 | 1299 | 1684.0075 | 1656 | 1871
200 |  | 2700 | 621 | 877 | 972 | 1308 | 1348 | 1742.86 | 1719 | 1942
200 |  | 2800 | 642 | 909 | 1002 | 1356 | 1398 | 1801.7125 | 1782 | 2014
200 |  | 2900 | 663 | 942 | 1032 | 1405 | 1448 | 1860.565 | 1846 | 2086
200 |  | 3000 | 684 | 974 | 1061 | 1453 | 1498 | 1919.4175 | 1910 | 2158
200 |  | 3100 | 704 | 1007 | 1090 | 1502 | 1548 | 1977.2375 | 1974 | 2231
200 |  | 3200 | 724 | 1039 | 1119 | 1550 | 1597 | 2035.0575 | 2036 | 2301
200 |  | 3300 | 745 | 1072 | 1147 | 1599 | 1647 | 2092.8775 | 2100 | 2373
200 |  | 3400 | 765 | 1104 | 1175 | 1647 | 1697 | 2149.665 | 2164 | 2445
200 |  | 3500 | 785 | 1137 | 1203 | 1695 | 1747 | 2205.42 | 2227 | 2517
200 |  | 3600 | 804 | 1169 | 1230 | 1744 | 1796 | 2262.2075 | 2290 | 2588
200 |  | 3700 | 824 | 1202 | 1257 | 1792 | 1846 | 2317.9625 | 2354 | 2660
200 |  | 3800 | 844 | 1234 | 1284 | 1841 | 1896 | 2373.7175 | 2417 | 2731
200 |  | 3900 | 863 | 1267 | 1310 | 1889 | 1945 | 2428.44 | 2480 | 2802
200 |  | 4000 | 882 | 1299 | 1336 | 1938 | 1995 | 2483.1625 | 2544 | 2875
300 | 300 | 200 | 69 | 93 | 111 | 135 | 141 | 187.915 | 180 | 203
300 |  | 300 | 104 | 140 | 166 | 202 | 212 | 280.84 | 270 | 305
300 |  | 400 | 138 | 186 | 221 | 269 | 282 | 373.765 | 360 | 407
300 |  | 500 | 173 | 233 | 275 | 336 | 353 | 466.69 | 450 | 509
300 |  | 600 | 207 | 279 | 329 | 404 | 423 | 558.5825 | 539 | 609
300 |  | 700 | 241 | 326 | 382 | 471 | 494 | 650.475 | 630 | 712
300 |  | 800 | 274 | 372 | 435 | 538 | 564 | 741.335 | 719 | 812
300 |  | 900 | 308 | 419 | 488 | 606 | 635 | 833.2275 | 810 | 915
300 |  | 1000 | 341 | 465 | 540 | 673 | 705 | 923.055 | 899 | 1016
300 |  | 1100 | 375 | 512 | 592 | 740 | 776 | 1013.915 | 989 | 1118
300 |  | 1200 | 408 | 558 | 643 | 807 | 846 | 1103.7425 | 1079 | 1219
300 |  | 1300 | 441 | 605 | 694 | 875 | 917 | 1193.57 | 1169 | 1321
300 |  | 1400 | 474 | 652 | 745 | 942 | 987 | 1282.365 | 1258 | 1422
300 |  | 1500 | 507 | 698 | 795 | 1009 | 1058 | 1371.16 | 1349 | 1524
300 |  | 1600 | 539 | 745 | 844 | 1077 | 1128 | 1459.955 | 1438 | 1625
300 |  | 1700 | 572 | 791 | 894 | 1144 | 1199 | 1547.7175 | 1529 | 1728
300 |  | 1800 | 604 | 838 | 943 | 1211 | 1269 | 1635.48 | 1618 | 1828
300 |  | 1900 | 636 | 884 | 991 | 1279 | 1339 | 1723.2425 | 1707 | 1929
300 |  | 2000 | 668 | 931 | 1039 | 1346 | 1410 | 1809.9725 | 1798 | 2032
300 |  | 2100 | 700 | 977 | 1087 | 1413 | 1480 | 1896.7025 | 1887 | 2132
300 |  | 2200 | 732 | 1024 | 1135 | 1480 | 1551 | 1983.4325 | 1978 | 2235
300 |  | 2300 | 764 | 1070 | 1182 | 1548 | 1621 | 2069.13 | 2067 | 2336
300 |  | 2400 | 795 | 1117 | 1228 | 1615 | 1691 | 2154.8275 | 2156 | 2436
300 |  | 2500 | 826 | 1164 | 1275 | 1682 | 1762 | 2240.525 | 2247 | 2539
300 |  | 2600 | 858 | 1210 | 1321 | 1750 | 1832 | 2325.19 | 2336 | 2640
300 |  | 2700 | 889 | 1257 | 1366 | 1817 | 1902 | 2409.855 | 2425 | 2740
300 |  | 2800 | 920 | 1303 | 1411 | 1884 | 1973 | 2494.52 | 2516 | 2843
300 |  | 2900 | 950 | 1350 | 1456 | 1951 | 2043 | 2578.1525 | 2605 | 2944
300 |  | 3000 | 981 | 1396 | 1501 | 2019 | 2113 | 2661.785 | 2694 | 3044
300 |  | 3100 | 1012 | 1443 | 1545 | 2086 | 2184 | 2745.4175 | 2785 | 3147
300 |  | 3200 | 1042 | 1489 | 1589 | 2153 | 2254 | 2828.0175 | 2874 | 3248
300 |  | 3300 | 1072 | 1536 | 1632 | 2221 | 2324 | 2910.6175 | 2963 | 3348
300 |  | 3400 | 1102 | 1582 | 1675 | 2288 | 2394 | 2993.2175 | 3052 | 3449
300 |  | 3500 | 1132 | 1629 | 1718 | 2355 | 2465 | 3074.785 | 3143 | 3552
300 |  | 3600 | 1162 | 1675 | 1760 | 2422 | 2535 | 3156.3525 | 3232 | 3652
300 |  | 3700 | 1192 | 1722 | 1802 | 2490 | 2605 | 3236.8875 | 3321 | 3753
300 |  | 3800 | 1221 | 1769 | 1844 | 2557 | 2675 | 3318.455 | 3411 | 3854
300 |  | 3900 | 1251 | 1815 | 1885 | 2624 | 2746 | 3398.99 | 3501 | 3956
300 |  | 4000 | 1280 | 1862 | 1926 | 2692 | 2816 | 3478.4925 | 3590 | 4057
440 | 440 | 200 | 95 | 132 | 149 | 184 | 199 | 253.995 | 254 | 287
440 |  | 300 | 143 | 198 | 222 | 275 | 298 | 380.9925 | 380 | 429
440 |  | 400 | 190 | 264 | 296 | 367 | 397 | 506.9575 | 506 | 572
440 |  | 500 | 238 | 329 | 368 | 459 | 497 | 632.9225 | 634 | 716
440 |  | 600 | 285 | 395 | 441 | 551 | 596 | 758.8875 | 760 | 859
440 |  | 700 | 332 | 461 | 513 | 642 | 695 | 883.82 | 886 | 1001
440 |  | 800 | 378 | 527 | 585 | 734 | 795 | 1008.7525 | 1014 | 1146
440 |  | 900 | 425 | 593 | 656 | 826 | 894 | 1133.685 | 1140 | 1288
440 |  | 1000 | 472 | 659 | 727 | 918 | 993 | 1257.585 | 1266 | 1431
440 |  | 1100 | 518 | 725 | 798 | 1010 | 1092 | 1381.485 | 1392 | 1573
440 |  | 1200 | 564 | 791 | 868 | 1101 | 1192 | 1505.385 | 1520 | 1718
440 |  | 1300 | 611 | 857 | 938 | 1193 | 1291 | 1628.2525 | 1646 | 1860
440 |  | 1400 | 657 | 922 | 1008 | 1285 | 1390 | 1751.12 | 1772 | 2002
440 |  | 1500 | 702 | 988 | 1077 | 1377 | 1489 | 1873.9875 | 1898 | 2145
440 |  | 1600 | 748 | 1054 | 1146 | 1469 | 1589 | 1995.8225 | 2026 | 2289
440 |  | 1700 | 794 | 1120 | 1214 | 1560 | 1688 | 2117.6575 | 2152 | 2432
440 |  | 1800 | 839 | 1186 | 1282 | 1652 | 1787 | 2239.4925 | 2278 | 2574
440 |  | 1900 | 884 | 1252 | 1350 | 1744 | 1886 | 2360.295 | 2405 | 2718
440 |  | 2000 | 930 | 1318 | 1417 | 1836 | 1985 | 2481.0975 | 2531 | 2860
440 |  | 2100 | 975 | 1384 | 1484 | 1927 | 2085 | 2601.9 | 2658 | 3004
440 |  | 2200 | 1020 | 1449 | 1551 | 2019 | 2184 | 2721.67 | 2785 | 3147
440 |  | 2300 | 1064 | 1515 | 1617 | 2111 | 2283 | 2841.44 | 2911 | 3289
440 |  | 2400 | 1109 | 1581 | 1683 | 2203 | 2382 | 2961.21 | 3037 | 3432
440 |  | 2500 | 1154 | 1647 | 1749 | 2295 | 2481 | 3079.9475 | 3163 | 3574
440 |  | 2600 | 1198 | 1713 | 1814 | 2386 | 2580 | 3198.685 | 3290 | 3718
440 |  | 2700 | 1242 | 1779 | 1879 | 2478 | 2679 | 3317.4225 | 3416 | 3860
440 |  | 2800 | 1286 | 1845 | 1944 | 2570 | 2778 | 3436.16 | 3542 | 4002
440 |  | 2900 | 1330 | 1911 | 2008 | 2662 | 2878 | 3553.865 | 3669 | 4146
440 |  | 3000 | 1374 | 1977 | 2072 | 2754 | 2977 | 3671.57 | 3796 | 4289
440 |  | 3100 | 1418 | 2042 | 2135 | 2845 | 3076 | 3788.2425 | 3922 | 4432
440 |  | 3200 | 1461 | 2108 | 2198 | 2937 | 3175 | 3904.915 | 4048 | 4574
440 |  | 3300 | 1505 | 2174 | 2261 | 3029 | 3274 | 4021.5875 | 4174 | 4717
440 |  | 3400 | 1548 | 2240 | 2323 | 3121 | 3373 | 4138.26 | 4301 | 4860
440 |  | 3500 | 1591 | 2306 | 2385 | 3212 | 3472 | 4253.9 | 4427 | 5003
440 |  | 3600 | 1635 | 2372 | 2447 | 3304 | 3571 | 4369.54 | 4553 | 5145
440 |  | 3700 | 1677 | 2438 | 2509 | 3396 | 3670 | 4484.1475 | 4679 | 5287
440 |  | 3800 | 1720 | 2504 | 2570 | 3488 | 3769 | 4599.7875 | 4805 | 5430
440 |  | 3900 | 1763 | 2570 | 2631 | 3580 | 3868 | 4714.395 | 4932 | 5573
440 |  | 4000 | 1806 | 2635 | 2691 | 3671 | 3967 | 4829.0025 | 5058 | 5716
500 | 500 | 200 | 106 | 148 | 164 | 204 | 224 | 282.905 | 281 | 318
500 |  | 300 | 159 | 222 | 246 | 305 | 336 | 424.3575 | 422 | 477
500 |  | 400 | 212 | 297 | 327 | 407 | 448 | 564.7775 | 562 | 635
500 |  | 500 | 265 | 371 | 408 | 509 | 560 | 705.1975 | 703 | 794
500 |  | 600 | 317 | 445 | 488 | 611 | 672 | 845.6175 | 843 | 953
500 |  | 700 | 370 | 519 | 568 | 713 | 783 | 985.005 | 983 | 1111
500 |  | 800 | 422 | 593 | 648 | 814 | 895 | 1124.3925 | 1123 | 1269
500 |  | 900 | 474 | 667 | 727 | 916 | 1007 | 1263.78 | 1264 | 1428
500 |  | 1000 | 526 | 742 | 806 | 1018 | 1119 | 1402.135 | 1404 | 1587
500 |  | 1100 | 578 | 816 | 884 | 1120 | 1231 | 1540.49 | 1545 | 1746
500 |  | 1200 | 630 | 890 | 962 | 1222 | 1343 | 1678.845 | 1685 | 1904
500 |  | 1300 | 681 | 964 | 1040 | 1323 | 1455 | 1816.1675 | 1826 | 2063
500 |  | 1400 | 733 | 1038 | 1118 | 1425 | 1566 | 1953.49 | 1965 | 2220
500 |  | 1500 | 784 | 1112 | 1195 | 1527 | 1678 | 2090.8125 | 2106 | 2380
500 |  | 1600 | 835 | 1186 | 1272 | 1629 | 1790 | 2227.1025 | 2246 | 2538
500 |  | 1700 | 886 | 1261 | 1348 | 1731 | 1902 | 2363.3925 | 2387 | 2697
500 |  | 1800 | 937 | 1335 | 1424 | 1832 | 2014 | 2499.6825 | 2528 | 2857
500 |  | 1900 | 988 | 1409 | 1500 | 1934 | 2125 | 2635.9725 | 2667 | 3014
500 |  | 2000 | 1039 | 1483 | 1575 | 2036 | 2237 | 2771.23 | 2807 | 3172
500 |  | 2100 | 1089 | 1557 | 1650 | 2138 | 2349 | 2906.4875 | 2948 | 3331
500 |  | 2200 | 1139 | 1631 | 1724 | 2240 | 2461 | 3040.7125 | 3089 | 3491
500 |  | 2300 | 1190 | 1706 | 1799 | 2341 | 2572 | 3174.9375 | 3228 | 3648
500 |  | 2400 | 1240 | 1780 | 1873 | 2443 | 2684 | 3309.1625 | 3368 | 3806
500 |  | 2500 | 1290 | 1854 | 1946 | 2545 | 2796 | 3443.3875 | 3509 | 3965
500 |  | 2600 | 1340 | 1928 | 2019 | 2647 | 2908 | 3576.58 | 3650 | 4125
500 |  | 2700 | 1389 | 2002 | 2092 | 2749 | 3019 | 3709.7725 | 3789 | 4282
500 |  | 2800 | 1439 | 2076 | 2165 | 2851 | 3131 | 3841.9325 | 3929 | 4440
500 |  | 2900 | 1488 | 2151 | 2237 | 2952 | 3243 | 3975.125 | 4070 | 4599
500 |  | 3000 | 1538 | 2225 | 2309 | 3054 | 3354 | 4107.285 | 4209 | 4756
500 |  | 3100 | 1587 | 2299 | 2380 | 3156 | 3466 | 4238.4125 | 4350 | 4916
500 |  | 3200 | 1636 | 2373 | 2451 | 3258 | 3578 | 4370.5725 | 4490 | 5074
500 |  | 3300 | 1685 | 2447 | 2522 | 3360 | 3689 | 4501.7 | 4630 | 5232
500 |  | 3400 | 1734 | 2521 | 2593 | 3461 | 3801 | 4631.795 | 4770 | 5390
500 |  | 3500 | 1783 | 2595 | 2663 | 3563 | 3913 | 4762.9225 | 4911 | 5549
500 |  | 3600 | 1831 | 2670 | 2733 | 3665 | 4024 | 4893.0175 | 5050 | 5707
500 |  | 3700 | 1880 | 2744 | 2802 | 3767 | 4136 | 5023.1125 | 5191 | 5866
500 |  | 3800 | 1928 | 2818 | 2871 | 3869 | 4248 | 5152.175 | 5331 | 6024
500 |  | 3900 | 1976 | 2892 | 2940 | 3970 | 4359 | 5281.2375 | 5471 | 6182
500 |  | 4000 | 2024 | 2966 | 3009 | 4072 | 4471 | 5410.3 | 5611 | 6340
590 | 590 | 200 | 122 | 173 | 187 | 233 | 263 | 327.3025 | 330 | 373
590 |  | 300 | 183 | 260 | 281 | 349 | 394 | 490.4375 | 494 | 558
590 |  | 400 | 244 | 346 | 373 | 466 | 525 | 653.5725 | 659 | 745
590 |  | 500 | 305 | 433 | 466 | 582 | 656 | 815.675 | 823 | 930
590 |  | 600 | 365 | 520 | 558 | 699 | 788 | 977.7775 | 989 | 1118
590 |  | 700 | 426 | 606 | 649 | 815 | 919 | 1139.88 | 1153 | 1303
590 |  | 800 | 486 | 693 | 741 | 931 | 1050 | 1301.9825 | 1318 | 1489
590 |  | 900 | 546 | 779 | 832 | 1048 | 1181 | 1463.0525 | 1482 | 1675
590 |  | 1000 | 607 | 866 | 922 | 1164 | 1312 | 1624.1225 | 1647 | 1861
590 |  | 1100 | 666 | 953 | 1013 | 1281 | 1444 | 1784.16 | 1812 | 2048
590 |  | 1200 | 726 | 1039 | 1103 | 1397 | 1575 | 1944.1975 | 1977 | 2234
590 |  | 1300 | 786 | 1126 | 1192 | 1513 | 1706 | 2104.235 | 2141 | 2419
590 |  | 1400 | 845 | 1212 | 1281 | 1630 | 1837 | 2264.2725 | 2305 | 2605
590 |  | 1500 | 905 | 1299 | 1370 | 1746 | 1968 | 2423.2775 | 2470 | 2791
590 |  | 1600 | 964 | 1386 | 1459 | 1863 | 2099 | 2582.2825 | 2634 | 2976
590 |  | 1700 | 1023 | 1472 | 1547 | 1979 | 2231 | 2740.255 | 2800 | 3164
590 |  | 1800 | 1082 | 1559 | 1635 | 2096 | 2362 | 2899.26 | 2964 | 3349
590 |  | 1900 | 1141 | 1645 | 1722 | 2212 | 2493 | 3057.2325 | 3129 | 3536
590 |  | 2000 | 1200 | 1732 | 1809 | 2328 | 2624 | 3214.1725 | 3293 | 3721
590 |  | 2100 | 1258 | 1819 | 1896 | 2445 | 2755 | 3372.145 | 3458 | 3908
590 |  | 2200 | 1317 | 1905 | 1982 | 2561 | 2886 | 3529.085 | 3622 | 4093
590 |  | 2300 | 1375 | 1992 | 2069 | 2678 | 3017 | 3684.9925 | 3786 | 4278
590 |  | 2400 | 1433 | 2079 | 2154 | 2794 | 3148 | 3841.9325 | 3951 | 4465
590 |  | 2500 | 1492 | 2165 | 2240 | 2911 | 3279 | 3997.84 | 4115 | 4650
590 |  | 2600 | 1550 | 2252 | 2325 | 3027 | 3410 | 4153.7475 | 4280 | 4836
590 |  | 2700 | 1607 | 2338 | 2409 | 3143 | 3541 | 4308.6225 | 4444 | 5022
590 |  | 2800 | 1665 | 2425 | 2494 | 3260 | 3672 | 4463.4975 | 4608 | 5207
590 |  | 2900 | 1723 | 2512 | 2578 | 3376 | 3803 | 4618.3725 | 4773 | 5393
590 |  | 3000 | 1780 | 2598 | 2662 | 3493 | 3934 | 4773.2475 | 4937 | 5579
590 |  | 3100 | 1837 | 2685 | 2745 | 3609 | 4065 | 4927.09 | 5102 | 5765
590 |  | 3200 | 1895 | 2771 | 2828 | 3725 | 4196 | 5080.9325 | 5266 | 5951
590 |  | 3300 | 1952 | 2858 | 2911 | 3842 | 4327 | 5234.775 | 5430 | 6136
590 |  | 3400 | 2009 | 2945 | 2993 | 3958 | 4458 | 5387.585 | 5595 | 6322
590 |  | 3500 | 2065 | 3031 | 3075 | 4075 | 4589 | 5540.395 | 5759 | 6508
590 |  | 3600 | 2122 | 3118 | 3157 | 4191 | 4720 | 5693.205 | 5924 | 6694
590 |  | 3700 | 2179 | 3204 | 3238 | 4308 | 4851 | 5844.9825 | 6088 | 6879
590 |  | 3800 | 2235 | 3291 | 3319 | 4424 | 4982 | 5996.76 | 6252 | 7065
590 |  | 3900 | 2291 | 3378 | 3400 | 4540 | 5113 | 6148.5375 | 6417 | 7251
590 |  | 4000 | 2348 | 3464 | 3481 | 4657 | 5244 | 6299.2825 | 6581 | 7437
740 | 740 | 200 | 149 | 215 | 226 | 280 | 330 | 404.74 | 414 | 468
740 |  | 300 | 223 | 323 | 339 | 420 | 495 | 606.0775 | 621 | 702
740 |  | 400 | 297 | 430 | 451 | 560 | 660 | 807.415 | 828 | 936
740 |  | 500 | 371 | 538 | 563 | 699 | 825 | 1008.7525 | 1035 | 1170
740 |  | 600 | 445 | 646 | 674 | 839 | 990 | 1209.0575 | 1242 | 1403
740 |  | 700 | 519 | 753 | 786 | 979 | 1155 | 1410.395 | 1450 | 1639
740 |  | 800 | 592 | 861 | 897 | 1119 | 1320 | 1609.6675 | 1657 | 1872
740 |  | 900 | 666 | 968 | 1007 | 1259 | 1485 | 1809.9725 | 1864 | 2106
740 |  | 1000 | 739 | 1076 | 1117 | 1399 | 1649 | 2009.245 | 2069 | 2338
740 |  | 1100 | 812 | 1183 | 1227 | 1539 | 1814 | 2208.5175 | 2277 | 2573
740 |  | 1200 | 885 | 1291 | 1336 | 1679 | 1979 | 2407.79 | 2484 | 2807
740 |  | 1300 | 958 | 1399 | 1446 | 1818 | 2144 | 2606.03 | 2691 | 3041
740 |  | 1400 | 1031 | 1506 | 1554 | 1958 | 2309 | 2804.27 | 2898 | 3275
740 |  | 1500 | 1104 | 1614 | 1663 | 2098 | 2474 | 3001.4775 | 3105 | 3509
740 |  | 1600 | 1176 | 1721 | 1771 | 2238 | 2639 | 3199.7175 | 3312 | 3743
740 |  | 1700 | 1249 | 1829 | 1879 | 2378 | 2804 | 3396.925 | 3519 | 3976
740 |  | 1800 | 1321 | 1937 | 1986 | 2518 | 2968 | 3593.1 | 3725 | 4209
740 |  | 1900 | 1393 | 2044 | 2093 | 2658 | 3133 | 3790.3075 | 3932 | 4443
740 |  | 2000 | 1465 | 2152 | 2200 | 2798 | 3298 | 3986.4825 | 4139 | 4677
740 |  | 2100 | 1537 | 2259 | 2306 | 2938 | 3463 | 4182.6575 | 4346 | 4911
740 |  | 2200 | 1609 | 2367 | 2413 | 3077 | 3628 | 4377.8 | 4553 | 5145
740 |  | 2300 | 1681 | 2474 | 2518 | 3217 | 3792 | 4572.9425 | 4759 | 5378
740 |  | 2400 | 1752 | 2582 | 2624 | 3357 | 3957 | 4768.085 | 4966 | 5612
740 |  | 2500 | 1824 | 2690 | 2729 | 3497 | 4122 | 4962.195 | 5173 | 5845
740 |  | 2600 | 1895 | 2797 | 2834 | 3637 | 4287 | 5157.3375 | 5380 | 6079
740 |  | 2700 | 1966 | 2905 | 2938 | 3777 | 4451 | 5351.4475 | 5586 | 6312
740 |  | 2800 | 2037 | 3012 | 3042 | 3917 | 4616 | 5544.525 | 5793 | 6546
740 |  | 2900 | 2108 | 3120 | 3146 | 4057 | 4781 | 5737.6025 | 6000 | 6780
740 |  | 3000 | 2179 | 3228 | 3249 | 4197 | 4946 | 5930.68 | 6207 | 7014
740 |  | 3100 | 2249 | 3335 | 3352 | 4336 | 5110 | 6123.7575 | 6413 | 7247
740 |  | 3200 | 2320 | 3443 | 3455 | 4476 | 5275 | 6315.8025 | 6620 | 7481
740 |  | 3300 | 2390 | 3550 | 3558 | 4616 | 5440 | 6508.88 | 6827 | 7715
740 |  | 3400 | 2461 | 3658 | 3660 | 4756 | 5604 | 6699.8925 | 7033 | 7947
740 |  | 3500 | 2531 | 3765 | 3762 | 4896 | 5769 | 6891.9375 | 7240 | 8181
740 |  | 3600 | 2601 | 3873 | 3863 | 5036 | 5934 | 7082.95 | 7447 | 8415
740 |  | 3700 | 2671 | 3981 | 3964 | 5176 | 6098 | 7273.9625 | 7653 | 8648
740 |  | 3800 | 2740 | 4088 | 4065 | 5316 | 6263 | 7463.9425 | 7860 | 8882
740 |  | 3900 | 2810 | 4196 | 4166 | 5455 | 6428 | 7653.9225 | 8067 | 9116
740 |  | 4000 | 2880 | 4303 | 4266 | 5595 | 6592 | 7843.9025 | 8273 | 9348
990 | 990 | 200 | 193 | 287 | 293 | 354 | 453 | 545.16 | 569 | 643
990 |  | 300 | 289 | 431 | 439 | 531 | 679 | 817.74 | 852 | 963
990 |  | 400 | 385 | 574 | 584 | 708 | 905 | 1089.2875 | 1136 | 1284
990 |  | 500 | 481 | 718 | 729 | 886 | 1131 | 1360.835 | 1419 | 1603
990 |  | 600 | 577 | 861 | 874 | 1063 | 1358 | 1632.3825 | 1704 | 1926
990 |  | 700 | 672 | 1005 | 1019 | 1240 | 1584 | 1902.8975 | 1988 | 2246
990 |  | 800 | 768 | 1148 | 1163 | 1417 | 1810 | 2173.4125 | 2272 | 2567
990 |  | 900 | 863 | 1292 | 1307 | 1594 | 2036 | 2443.9275 | 2555 | 2887
990 |  | 1000 | 959 | 1435 | 1450 | 1771 | 2263 | 2714.4425 | 2840 | 3209
990 |  | 1100 | 1054 | 1579 | 1593 | 1948 | 2489 | 2983.925 | 3124 | 3530
990 |  | 1200 | 1149 | 1723 | 1736 | 2125 | 2715 | 3253.4075 | 3407 | 3850
990 |  | 1300 | 1244 | 1866 | 1879 | 2302 | 2941 | 3521.8575 | 3691 | 4171
990 |  | 1400 | 1339 | 2010 | 2021 | 2479 | 3167 | 3790.3075 | 3975 | 4492
990 |  | 1500 | 1433 | 2153 | 2163 | 2657 | 3393 | 4058.7575 | 4258 | 4812
990 |  | 1600 | 1528 | 2297 | 2304 | 2834 | 3620 | 4327.2075 | 4543 | 5134
990 |  | 1700 | 1622 | 2440 | 2446 | 3011 | 3846 | 4594.625 | 4827 | 5455
990 |  | 1800 | 1717 | 2584 | 2586 | 3188 | 4072 | 4862.0425 | 5110 | 5774
990 |  | 1900 | 1811 | 2727 | 2727 | 3365 | 4298 | 5128.4275 | 5394 | 6095
990 |  | 2000 | 1905 | 2871 | 2867 | 3542 | 4524 | 5395.845 | 5678 | 6416
990 |  | 2100 | 1999 | 3014 | 3007 | 3719 | 4750 | 5662.23 | 5961 | 6736
990 |  | 2200 | 2093 | 3158 | 3147 | 3896 | 4976 | 5927.5825 | 6245 | 7057
990 |  | 2300 | 2186 | 3302 | 3286 | 4073 | 5202 | 6193.9675 | 6529 | 7378
990 |  | 2400 | 2280 | 3445 | 3425 | 4250 | 5429 | 6459.32 | 6813 | 7699
990 |  | 2500 | 2374 | 3589 | 3563 | 4428 | 5655 | 6723.64 | 7097 | 8020
990 |  | 2600 | 2467 | 3732 | 3702 | 4605 | 5881 | 6988.9925 | 7381 | 8341
990 |  | 2700 | 2560 | 3876 | 3839 | 4782 | 6107 | 7253.3125 | 7664 | 8660
990 |  | 2800 | 2653 | 4019 | 3977 | 4959 | 6333 | 7516.6 | 7948 | 8981
990 |  | 2900 | 2746 | 4163 | 4114 | 5136 | 6559 | 7780.92 | 8232 | 9302
990 |  | 3000 | 2839 | 4306 | 4251 | 5313 | 6785 | 8044.2075 | 8515 | 9622
990 |  | 3100 | 2932 | 4450 | 4388 | 5490 | 7011 | 8307.495 | 8799 | 9943
990 |  | 3200 | 3024 | 4593 | 4524 | 5667 | 7237 | 8569.75 | 9082 | 10263
990 |  | 3300 | 3117 | 4737 | 4660 | 5844 | 7463 | 8833.0375 | 9366 | 10584
990 |  | 3400 | 3209 | 4881 | 4796 | 6021 | 7689 | 9094.26 | 9650 | 10905
990 |  | 3500 | 3301 | 5024 | 4931 | 6199 | 7915 | 9356.515 | 9933 | 11224
990 |  | 3600 | 3393 | 5168 | 5066 | 6376 | 8141 | 9617.7375 | 10217 | 11545
990 |  | 3700 | 3485 | 5311 | 5201 | 6553 | 8367 | 9878.96 | 10501 | 11866
990 |  | 3800 | 3577 | 5455 | 5335 | 6730 | 8593 | 10140.1825 | 10784 | 12186
990 |  | 3900 | 3669 | 5598 | 5469 | 6907 | 8819 | 10400.3725 | 11068 | 12507
990 |  | 4000 | 3761 | 5742 | 5603 | 7084 | 9045 | 10660.5625 | 11351 | 12827
0